附件

**报价函**

 广汉浩鑫安防科技有限公司 ：

关于 广汉浩鑫安防科技有限公司UPS电源设备采购 。结合该事项的特点及供货内容，经仔细研究决定，我方 （单位的名称）的报价金额为¥ 元（大写：人民币 )。

产品内容与要求如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **设备参数** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | **UPS** | （一）工频双转换在线式供电，纯正弦波输出，静态旁路开关（无间断切换），标称容量：10VA/8KW（二）输出带隔离变压器，保证负载和公用电网全隔离。（三）逆变器采用DSP、MCU和DDC实时处理的全数字矢量控制技术，先进的IGBT高频脉宽调制技术（PWM）相结合，能在各种工作负荷状态下获得高品质电压输出及最高的效益。（四）输入功率因数：0.8 / 0.9(12脉冲) / 0.95(加有源滤波器)。（五）输入标称电压：220 / 380VAC±25%，频率：50HZ±10%，60HZ±10%，谐波失真：<5%（六）输出标称电压：220 / 380VAC±1%，频率：50HZ±0.5%，60HZ±0.5%（电池供电），频率稳定度：不同步时<±0.5%，同步时<±2%，波峰因数：3：1，总谐波失真：线性负载<3%，非线性负载<5%（七）输出过载能力：125% 30min，150% 1min，＞150% 300ms（八）整机效率（负载100%）： ＞93%（九）标称电池电压：384VDC（348V－384V可设）（十）智能化电池管理模式，能有效提高电池使用寿命，并可以准确地计算出电池放电时间（十一）灵活的并机技术适用于不同负载的系统，包括单机、1+1并机、N+1并机，允许最多八台UPS的并联运行；并机可共用电池组。（十二）完善的保护功能，具有交流输入过压、欠压保护，输出过压欠压保护，输出过载短路保护，电池欠压预警保护，机内过温保护，从而极大的保证了系统运行的稳定性和可靠性。（十三）LCD中英文液晶操作界面，管理更方便；提供RS232、RS485、干接点、SNMP卡、Modem等多种通信接口。 | **1** | **台** |  |  |  |

1.设备必须为全新产品，且完全符合国家标准。

2.提供至少1年的质保期，提供7×24小时的技术支持服务。

3.供应商负责组织开展设备使用培训，确保我公司相关技术人员、施工管理人员等能够熟练掌握设备的操作、日常维护及常见故障排除方法。

4.设备到货后，我公司将依据设备参数、国家相关标准以及本采购需求方案进行验收。对于不合格产品，供应商应及时更换或整改，直至验收合格。

报价有效期（不低于30天）：

注： 所有报价均用人民币表示，其单价即为履行合同的固定单价，包括但不限于人工费、材料费、运输费、税费、定制费、整改费、利润、后续服务费等为完成本项目约定服务的所有费用，并在合同履行期内据实结算。

供应商名称： （盖公章）

联系人：

联系电话：

日期：

附:营业执照副本