附件4

| 金雁宾馆多联新风机设备供应与安装服务清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 项目参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 多联空调室外机 | - 1.全直流变频多联主机； 2.规格：5HP 3.参数：制冷量≥14KW，制热量≥16KW； | 3 | 台 | 1.L型过道，总面积约200㎡； 2.提高体感舒适度的同时改善空气质量。 |
| 2 | 多联风管式室内机 | 1.多联新风室内机 2.规格：XF140 3.参数：制冷量≥14KW，制热量≥16KW，静压值≥200Pa; | 3 | 台 |  |
| 3 | 有线温控器 |  | 3 | 个 |  |
| 4 | 安装服务 | - 1.TP2磷脱氧铜紫铜管（φ9.52*0.8mm）充氮焊接约35m；2.TP2磷脱氧铜紫铜管（φ15.88*0.8mm）充氮焊接约35m；3.铜管保温管（φ9.52*15mm）B1级阻燃橡塑保温管约35m；4.铜管保温管（φ15.88*15mm）B1级阻燃橡塑保温管约35m;5.冷凝水排水管（De25）UPVC材质约20m；6.水管保温管（De25，φ25.15mm）B1级阻燃橡塑保温管约20m；7.专业取孔（DN80）9个；8.外支架3付；9.制冷剂约3Kg；10.镀锌铁皮静压箱3个；11.保温圆形风管（玻璃保温棉材质）约130m；12.ABS圆形散流器（φ200mm）18个；13.ABS单层百叶风口（可开带滤网，1400.240mm）3个，14.屏蔽信号线（管内穿线，铜芯材质，RVVP2*0.75mm2）约35m；15.温控线RVVP3*0.5mm2（铜芯，管内穿线）约30m；16.电源线YJV3*6mm2（铜芯，管内穿线动力线路）约140m；17.PVC穿线管（φ20mm）约65m；18.PVC穿线管（φ25mm）约140m；19.原装饰吊顶拆除与恢复约200㎡。 |  |  | 所有数据为预估量，具体以实际安装为准。可进行现场查勘。 |