附件

报价函

广汉市保安服务有限公司 ：

关于采购空调移机安装与养护服务项目，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方                     （单位的名称）的报价金额为¥                元（大写：人民币                           ) ，报价明细如下：

| 序号 | 需移机设备 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹壁挂式变频空调 | 名称：美的变频分体挂壁式空调 整机型号：KFR-35GW/N8MJA3 室内机型号：KFR-35G/N8MJA3 室外机型号：KFR-35W/BP3N8-X201 | 套 | 1 |  |
| 2 | 1.5匹壁挂式变频空调 | 名称：美的变频分体挂壁式空调 整机型号：KFR-35GW/BP3DN8Y-DH400(3) 室内机型号：KFR-35G/BP3DN8Y-DH400(3) 室外机型号：KFR-35W/BP3N8-X201 | 套 | 1 |  |
| 3 | 3匹壁挂式变频空调 | 名称：美的变频分体挂壁式空调 整机型号：KFR-72GW/G1-1 室内机型号：KFR-72G/G1-1 室外机型号：KFR-72WX401 | 套 | 1 |  |
| 4 | 配套服务与要求 | 拆机服务要求 | 1. 拆机前逐台试机确认运行正常，严格按R32冷媒规范回收冷媒，严禁直接向空气中排放R32冷媒；回收完成后关闭高低压阀门，立即用专用堵头封堵所有铜管管口，全程保持管口密封，防止灰尘、水分进入制冷系统造成冰堵。 2. 规范拆除管线、旧支架，对可复用的部件做好标记；用PE缠绕膜完整包裹内外机整机，按键、接口位置做加厚防护，避免搬运过程中刮花、进灰。 3. 拆机后对原墙面孔洞做临时封堵，防止杂物掉落、雨水灌入。 |  |  |
|  |  | 搬运服务要求 | 1. 内外机搬运时倾斜角度严禁超过45°，压缩机端做缓冲防护，管路接口全程带堵头保护，严禁拖拽管路移动机器。 2. 分别搬运至对应点位：2台1.5匹运送至停车场出入口岗亭、1台3匹运送至消防控制室，轻拿轻放，避免磕碰外壳、散热片。 |  |  |
|  |  | 安装服务要求 | 1. 内机挂板安装必须水平，用配套自攻螺丝固定在实体墙面，承重测试无松动；外机支架用对应规格膨胀螺栓固定，支架水平度误差≤2°，支架与外机接触位置必须加装减震垫，减少运行共振噪音。 2. 铜管延长必须使用R32专用TP2纯紫铜管，扩口平整无毛刺、无裂纹，对接时更换全新密封铜垫，螺母拧紧力矩符合R32机型规范，避免力度过大裂管、力度过小漏氟。 3. 所有铜管必须完整包裹对应规格的B1级阻燃保温棉，接头位置保温棉必须搭接紧密、用扎带缠紧，严禁出现铜管裸露，防止冷量流失、结露滴水。 4. 管路包扎按“电源线/信号线在上、排水管在下”的顺序排列，用耐候扎带每10cm一道均匀包扎，室外段扎带必须拉紧，避免长期风吹松动、老化。 5. 排水管安装必须保证≥1%的排水坡度，接头处用不锈钢喉箍紧固+丁基胶带双重密封；安装完成后做倒水测试，确保排水顺畅无漏水、无倒坡。 6. 穿墙孔外侧略低于内侧，用防水油灰封堵饱满，不留缝隙，防止雨水倒灌进室内；穿墙孔必须加装塑料护圈，避免割破管路保温层和电线绝缘层。 7. 电源线必须使用对应线径的纯铜芯线，严禁使用铝线；电线接头先缠绝缘胶带、室外段加缠防水胶带，供电插座/空开必须可靠接地，符合办公区消防安全用电规范。 |  |  |
|  |  | 加氟与调试验收要求 | 1. 管路连接完成后，R32必须用真空泵抽真空≥30分钟，严禁用冷媒直接排空；真空度达到-0.1MPa后保压10分钟，压力无回升确认无泄漏后方可开启阀门。 2. 按规范补充R32冷媒，开启制冷模式运行15分钟后检测：低压压力稳定在0.8-1.0MPa、运行电流符合机型额定值、内机进出风口温差≥10℃为合格。 3. 加氟完成后更换加氟口全新密封铜垫，拧紧阀帽，用肥皂水对所有铜管接头、阀门做检漏测试，确保无气泡漏氟。 4. 连续试机运行30分钟，检查内机无漏水、外机无异常震动噪音、管路无结霜、遥控所有功能正常，向现场管理人员确认使用注意事项。 5. 整体服务提供1个月质保期，期间出现安装导致的漏氟、漏水、支架松动、排水不畅问题，免费上门返修。 |  |  |
| 5 | 合计；¥ 元（大写： ） |  |  |  |  |

报价有效期（不低于90天）：

注：所有报价均用人民币表示，其单价即为履行合同的固定单价，报价包括但不限于人工费、材料费、运输配送费、装卸费、税费、利润以及后续服务费等为完成本项目约定服务的所有费用。

供应商名称（盖公章）：

联系人：

联系电话：

日期：

附:营业执照副本（盖公章）